## Kostenvergleich
Comparaison des coûts annuels des systèmes de chauffage (avec alimentation en eau chaude)
Pour les installations de 30-60 kW | [10 empty] | sans garantie
Procédé: 1. Noter le SBE [cellule: F9] |  |  |  |  | Les cellules de couleur peuvent être complétées avec des données personnalisées.
2a: Utilisation pour les nouvelles constructions: noter le besoin en énergie de chauffage QW pour la chaleur [cellule F10]
2b: Utilisation pour l'assainissement: noter la consommation d'énergie [Cellules D15 - J15]
3: Pour le calcul comparatif du besoin en énergie de chauffage: noter en kWh [cellule F18] et si besoin est toutes les cellules adjacentes
Données du bâtiment |  | Surface à chauffer |  |  | 1200 | m2 | Objet: | Immeuble avec 10 apartments
Construction nouvelle: |  | Besoin en énergie de chauffage Qh = |  |  | 200 | MJ/m2a | Besoin en énergie pour l'eau chaude Qww = |  |  | 75 | MJ/m2a
|  | Besoin en énergie chaleur Qw = Qh + Qww |  |  |  | 91700 | kWh/a | bzw. |  | 275 | MJ/m2a
Assainissement: | Type d'énergie |  | Valeur de combustion du mazout | Gaz | PC Sole (pompe à chaleur sol-eau) | PC Air (pompe à chaleur air-eau) | Granulés | Granulés/ soleil | Mazout/ soleil | Gaz/soleil
| Unité: |  | [l] | [m3] | [kWh] | [kWh] | [t] | [t] | [l] | [m3]
|  |  | 9170 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Besoin en énergie de chauffageQw |  |  |  | 89866 | kWh/a | Besoin en énergie de chauffage Qw |  |  | 269.598 | MJ/m2a
Saisie: besoin en énergie chaleur Qw pour les calculs suivants |  |  |  |  | 91700 | kWh/a
Dépense énergétique par système |  |  | 9357.1429 | 9079.2079 | 25472.2222 | 32750 | 20.7466 | 18.6719 | 8421.4286 | 8171.2871
Contenu énergétique par unité [Hu] |  | [kWh/...] | 10 | 10.1 | 1 | 1 | 5200 | 5200 | 10 | 10.1
Efficacité correspondant au pouvoir calorifique inférieur |  | ETA/JAZ | 0.98 | 1 | 3.6 | 2.8 | 0.85 | 0.85 | 0.98 | 1
Consommation électrique des moteurs |  | kWh/a | 842.1429 | 733.6 |  |  | 1618.2353 | 1656.4118 | 857.9286 | 760.24
Pourcentage d'énergie solaire | [7 empty] | 10% | 10% | 10%
Investissement |  | Amortisation | Mazout | Gaz | WP Sole | PC Air | Granulés | Granulés/soleil | Mazout/soleil | Gaz/soleil
|  | Jahre | [Fr.] | [Fr.] | [Fr.] | [Fr.] | [Fr.] | [Fr.] | [Fr.] | [Fr]
Réservoir |  | 30 | 7500 |  |  |  | 8000 | 8000 | 7500
Frais de raccordement |  | 25 |  | 6000 | [5 empty] | 6000
Chaudière, pompe à chaleur |  | 18 | 16000 | 10000 | 30000 | 38000 | 22000 | 22000 | 16000 | 10000
Cheminée |  | 30 | 6000 | 5000 |  |  | 6000 | 6000 | 6000 | 5000
Extension |  | 18 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Réservoir d'eau chaude |  | 20 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 12000 | 10000 | 10000
Sonde terrestre, source |  | 30 |  |  | 42000 | 0
Répartition de la chaleur |  | 30 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
Isolation |  | 30 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Montage, honoraires, etc. |  | 20 | 5000 | 5000 | 5500 | 6000 | 5500 | 7500 | 7000 | 7000
Sanitaires |  | 25 | 3000 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 3500 | 4500
Electricité |  | 18 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000
Maçon, voisinage, jardinier |  | 20 | 2000 | 2000 | 4000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Démontage/traitement des déchets |  | 20 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
Panneaux solaires |  | 20 |  |  | 0 |  |  | 12000 | 12000 | 12000
Incitations, déductions fiscales
Investissement total |  |  | 64000 | 56500 | 109500 | 75000 | 71500 | 91500 | 82000 | 74500
Durée moyenne d'amortissement |  |  | 22.875 | 22.5841 | 24.0502 | 20.1 | 22.5105 | 21.9672 | 22.25 | 21.9664
Annuités [%] pour un intérêt réel de | 3 | % | 6.1046 | 6.1597 | 5.8963 | 6.6971 | 6.1738 | 6.2814 | 6.2247 | 6.2815
Total coûts du capital |  | Fr/an | 3906.9444 | 3480.2045 | 6456.4175 | 5022.7875 | 4414.2755 | 5747.4698 | 5104.2648 | 4679.7504
Coûts de l'énergie |  |  | Mazout | Gaz | PC Sole | PC Air | Granulés | Granulés/soleil | Mazout/soleil | Gaz/soleil
|  | ETA/JAZ | 0.98 | 1 | 3.6 | 2.8 | 0.85 | 0.85 | 0.98 | 1
Consommation d'énergie finale |  | kWh/a | 93571.4286 | 91700 | 25472.2222 | 32750 | 107882.3529 | 97094.1176 | 84214.2857 | 82530
Coûts de l'énergie
Mazout EL | 80 | Fr/100 Litre | 7485.7143 | [5 empty] | 6737.1429
Prix de base du gaz naturel | 300 | Fr./a |  | 300 | [5 empty] | 300
Gaz naturel | 7.1 | Rp/kWh |  | 6446.2376 | [5 empty] | 5801.6139
Prix de base de l'électricité | 125 | Fr./a |  |  | 125 | 125
Courant HT | 19.5 | Rp/kWh | 110.026 | 95.8448 | 0 | 0 | 211.4224 | 216.4102 | 112.0884 | 99.3254
Courant NT | 8 | Rp/kWh | 22.2326 | 19.367 | 0 | 0 | 42.7214 | 43.7293 | 22.6493 | 20.0703
Courant hiver WP-Tarif HT | 15 | Rp/kWh |  |  | 2559.9583 | 3291.375
Courant hiver WP-Tarif NT | 11 | Rp/kWh |  |  | 924.6417 | 1188.825
Granulés (réservoir) | 300 | Fr./t |  |  |  |  | 6223.9819 | 5601.5837
Total coûts énergétiques |  | Fr/an | 7617.9728 | 6861.4495 | 3609.6 | 4605.2 | 6478.1258 | 5861.7232 | 6871.8805 | 6221.0096
Autres coûts de chauffage
Service et réparation |  |  | 600 | 450 | 150 | 350 | 700 | 700 | 600 | 450
Contrôle des fumées |  |  | 40 | 20 |  |  |  |  | 40 | 20
Ramoneur |  |  | 250 | 62 |  |  | 250 | 250 | 250 | 62
Nettoyage de la citerne |  |  | 180 | [5 empty] | 180
Intérêts sur le combustible |  |  | 112.2857 |  |  |  | 93.3597 | 84.0238 | 101.0571
Total autres coûts de chauffage |  | Fr/an | 1182.2857 | 532 | 150 | 350 | 1043.3597 | 1034.0238 | 1171.0571 | 532
Coûts totaux |  |  | Mazout | Gaz | PC Sole | PC Air | Granulés | Granulés/soleil | Mazout/soleil | Gaz/soleil
Rémunération du capital |  |  | 3906.9444 | 3480.2045 | 6456.4175 | 5022.7875 | 4414.2755 | 5747.4698 | 5104.2648 | 4679.7504
Coûts énergétiques |  |  | 7617.9728 | 6861.4495 | 3609.6 | 4605.2 | 6478.1258 | 5861.7232 | 6871.8805 | 6221.0096
Autres coûts de chauffage |  |  | 1182.2857 | 532 | 150 | 350 | 1043.3597 | 1034.0238 | 1171.0571 | 532
Total coûts annuels |  | Fr/an | 12707.2029 | 10873.654 | 10216.0175 | 9977.9875 | 11935.761 | 12643.2167 | 13147.2025 | 11432.76
% changement / mazout |  | % | 100 | 85.5708 | 80.3955 | 78.5223 | 93.9291 | 99.4965 | 103.4626 | 89.9707
Coûts de chauffage |  | Rp/kWh | 13.8574 | 11.8579 | 11.1407 | 10.8811 | 13.0161 | 13.7876 | 14.3372 | 12.4676
Comparaison des coûts avec taxe énergétique
|  |  | Mazout | Gaz | PC Sole | PC Air | Granulés | Granulés/soleil | Mazout/soleil | Gaz/soleil
Coût annuel sans taxe |  | Fr/an | 12707.2029 | 10873.654 | 10216.0175 | 9977.9875 | 11935.761 | 12643.2167 | 13147.2025 | 11432.76
Taxe incitative CO2 | 60 | Fr./to | 1487.7857 | 1089.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1339.0071 | 980.5545
Coûts externes selon SIA 480 |  | Rp/kWh | 4.5 | 3 | 5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 3
|  | Fr/a | 4210.7143 | 2751 | 1273.6111 | 1637.5 | 1618.2353 | 1456.4118 | 3789.6429 | 2475.9
Coûts annuels (taxe incluse) |  | Fr/an | 18405.7029 | 14714.159 | 11489.6286 | 11615.4875 | 13553.9963 | 14099.6285 | 18275.8525 | 14889.2144
Coûts de chauffage (taxe incluse) |  | Rp/kWh | 20.0716 | 16.046 | 12.5296 | 12.6668 | 14.7808 | 15.3758 | 19.93 | 16.2369
Dommages à l'environnement |  |  | Chaudière à mazout | Chaudière à gaz | PC géothermique | PC air extérieur | Granulés | Granulés/soleil | Mazout/soleil | Gaz/soleil
CO2 fossile de cheminée |  | t/année | 24.7964 | 18.1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3168 | 16.3426
Système équivalent CO2 |  | t/année | 29.7751 | 23.9261 | 15.5662 | 19.9709 | 5.5714 | 5.1072 | 26.8906 | 21.4318
Points EcoIndicator'99 |  | 100 Pt/Année | 14.4209 | 12.4554 | 7.5496 | 9.448 | 7.1372 | 6.5667 | 13.122 | 11.4278
Base
Coûts d'investissement et autres coûts de chauffage: associations de branche, ingénieurs-chauffagistes, Internet.
Coûts énergétiques: département fédéral des statistiques et prix concrets pour la Suisse printemps 2005.
Coûts externes: suppléments de prix énergétiques calculatoires selon SIA 480.
Emission de CO2 de cheminée: calculées selon données OFEFP.
Système d'équivalence CO2: contient tous les gaz à effet de serre émis au cours de la production de systèmes de chauffage et d'énergie.
Les gaz ont été additionnés en fonction de leurs effets selon l'IPCC pour la période d'intégration de 100 ans.
Les données d'émission proviennent de ecoinvent, The Life Cycle Inventory Data Version 1.2. 2005.
Points EcoIndicator'99-: enregistre une large palette de dommages à l'environnement qui correspondent à la production de systèmes de chauffage et d'énergie.
Les dommages ont été évalués d'après la méthode d'évaluation écobilan EcoIndicator'99 (E,E).
Les données environnementales et les points EcoIndicators'99 proviennent de ecoinvent, The Life Cycle Inventory Data Version 1.2, 2005.
© WWF Suisse & AEE (Agence pour les Energies renouvelables), 2005.
Note on A42: Ici, il est possible de déduire les mesures promotionelles communales et cantonales, les déductions fiscales pour les impôts fédéraux et cantonaux ainsi que les répercussions sur les loyers (voir documentation pour informations complémentaires).

## Tabelle Grafik
| Chaudière à mazout | Chaudière à gaz | PC géothermique | PC air extérieur | Granulés | Granulés/soleil | Mazout/soleil | Gaz/soleil
Rémunération du capital | 3906.9444 | 3480.2045 | 6456.4175 | 5022.7875 | 4414.2755 | 5747.4698 | 5104.2648 | 4679.7504
Coûts énergétiques | 7617.9728 | 6861.4495 | 3609.6 | 4605.2 | 6478.1258 | 5861.7232 | 6871.8805 | 6221.0096
Autres coûts de chauffage | 1182.2857 | 532 | 150 | 350 | 1043.3597 | 1034.0238 | 1171.0571 | 532
Taxe d'orientation sur le CO2 | 1487.7857 | 1089.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1339.0071 | 980.5545
Coûts externes | 4210.7143 | 2751 | 1273.6111 | 1637.5 | 1618.2353 | 1456.4118 | 3789.6429 | 2475.9